„Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  NA LATA 2014-2020

Jeziorany, dnia  30.01.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZWiK.ZS.271.1.2019

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania do Zaproszenia do złożenia ofert  
na  „Modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

# Na podstawie pkt. VI ppkt 13 SIWZ  przekazuję treść pytań i odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Prosimy o udostepnienie kart technicznych istniejących zbiorników retencyjnych i szczegółowe określenie zakresu ich prac remontowych. Prosimy o określenie wielkości włazów i czerpni powietrza przeznaczonych do wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada stare, niekompletne elementy dokumentacji technicznej, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach  07:00 – 15:00.

Pytanie 2:

Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji budowlanej budynku SUW – rysunek zwymiarowany niezbędny do przygotowania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada stare, niekompletne elementy dokumentacji technicznej, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach  07:00 – 15:00.

Pytanie 3:

Prosimy o udostepnienie mapy zasadniczej obejmującej działkę inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada stare, niekompletne elementy dokumentacji technicznej, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach  07:00 – 15:00.

Pytanie 4:

Czy należy wykonać fundamenty pod projektowane urządzenia w budynku?

Odpowiedź:

Konieczność wykonania fundamentów należy ustalić na etapie wykonania projektu wykonawczego.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający uzna jako równoważny układ napowietrzania wody poprzez zastosowanie wieży napowietrzającej nabudowanej na zbiorniku.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie uzna jako równoważny układ napowietrzania wody poprzez zastosowanie wieży napowietrzającej nabudowanej na zbiorniku.

Pytanie 6:

Czy w zakres inwestycji wchodzi wymiana przewodów międzyobiektowych, podziemnych? Jeżeli tak prosimy o określenie ich parametrów i długości.

Odpowiedź:

Nie, w zakres inwestycji nie wchodzi wymiana przewodów międzyobiektowych, podziemnych.

Pytanie 7:

Czy konieczna będzie zmiana obecnego pozwolenia wodnoprawnego?

Odpowiedź:

Nie, nie będzie konieczna zmiana obecnego pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie 8:

Czy wypełnienie filtrów mieszanką katalityczną Wykonawca ma rozumieć jako wypełnienie złożem piaskowym i wkładką katalityczną?

Odpowiedź:

Tak, wypełnienie filtrów mieszanką katalityczną Wykonawca ma rozumieć jako wypełnienie złożem piaskowym i wkładką katalityczną.

Pytanie 9:

Co wchodzi w zakres prac określonych w PFU jako zagospodarowanie terenu.

Odpowiedź:

Uporządkowanie terenu i zieleni.

Pytanie 10:

W związku z brakami uniemożliwiającymi wycenę prosimy o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej o tydzień.

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert został wydłużony do 11.02.2019r. pismem z dnia 29.01.2019r.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie pełnej analizy wody surowej. W PFU podano wyłącznie żelazo, mangan i amoniak.

Odpowiedź:

Zamawiający przedkłada posiadaną analizę wody surowej – pełnej analizy nie posiadamy.  Badania wody surowej z SUW Jeziorany z dnia 25.06.2018r. – wyciąg ze sprawozdania z nadania próbek wody:

| L.p. | Badana cecha | Metoda badań | Jedn.miary | Wyniki badania | Najwyższe dopuszczalne wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012, roz.7 | mg/l Pt | 10 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 2 | Mętność | PN-EN ISO 7027:2016, roz.6 | NTU | 5,0 |  |
| 3 | Zapach | PN-72/C-04557 | - | z3G (wyraźny, gnilny, siarkowodór) |  |
| 4 | Smak |  | - | - |  |
| 5 | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | - | 7,3 | 605-9,5 |
| 6 | Przewodność elektryczna właściwa γ25 | PN-EN 27888:1999 | µS/cm | 575 | 2500 |
| 7 | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| 8 | Enterokoki | PN-EN ISO 7899-2:2014 | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| 9 | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| 10 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | PN-EN ISO 6222:2004 | jtk/1 ml | 1 | Bez nieprawidłowych zmian |

jtk – jednostki tworzące kolonie

Pytanie 12:

PFU narzuca na I stopniu otwarte napowietrzanie. Prosimy o podanie zasadowości wody i pH. Parametry są niezbędne przy projektowaniu sposobu napowietrzania. Jeśli zasadowość jest za wysoka przy otwartym napowietrzaniu drobnopęcherzykowym będą wydzielać się węglany i generować olbrzymie problemy eksploatacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje proponowany w PFU system napowietrzania.

Pytanie  13:

Prosimy o potwierdzenie dobranej prędkości filtracji. Przy pogarszającej się wodzie i wzroście amoniaku zalecana prędkość filtracji to 4-6 m/h, natomiast PFU zakłada prędkość filtracji 11 m/h.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zakładaną prędkość filtracji.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie poprawności doboru zestawy hydroforowego. Technologia uzdatniania wody została dobrana na 55 m3/h natomiast zestaw hydroforowy aż max. 400 m3/h, przy punkcie pracy 185 m3/h.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu dokumentacji Zamawiający stwierdza, że podana wartość zestawu hydroforowego jest błędna. Zamawiający zaleca Wykonawcom dobór właściwego zestawu na etapie wykonania koncepcji/projektu wykonawczego.

Pytanie 15:

W związku z powyższymi pytaniami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 11.02.2019, gdyż mają one znaczący wpływ na dobór oraz wycenę technologii uzdatniania wody.

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert został wydłużony do 11.02.2019r. pismem z dnia 29.01.2019r.

UWAGA!!!: Zamawiający przypomina, że ze względu na to, iż roboty mają zostać wykonane na podstawie PFU to Wykonawca ma sporządzić koncepcję wykonania modernizacji tak, aby zostały osiągnięte cele przedstawione w PFU. W SIWZ Zamawiający sugeruje Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na przyszłym placu budowy, aby przewidzieć rozmiar prac niezbędnych do osiągnięcia celu oraz wziąć pod uwagę wszelkie niedogodności wynikające z aktualnego uwarunkowania przedmiotu zamówienia (codzienna praca SUW, istniejące drogi, nawierzchnie – konieczność przywrócenia uszkodzonych elementów do stanu pierwotnego).

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

/-/ Paweł Cybulski

Prezes Zarządu